## Folha 1
ICF030 | Ud | Fan-coil de tecto, sistema de dois tubos, com descarga directa.
Fan-coil horizontal com envolvente, sistema de dois tubos, potência frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,358 m³/h, caudal de ar nominal de 220 m³/h, pressão de ar nominal de 27 Pa e potência sonora nominal de 46 dBA, com válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42ftc500bab |  | Ud | Fan-coil horizontal com envolvente, sistema de dois tubos, potência frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,358 m³/h, caudal de ar nominal de 220 m³/h, pressão de ar nominal de 27 Pa e potência sonora nominal de 46 dBA. | 1 | 439.06 | 439.06
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador; inclusive ligações e montagem. | 1 | 100 | 100
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.397 | 23.31 | 79.18
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.397 | 22.09 | 75.04
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 703.18 | 14.06
Custo de manutenção decenal: 200,83€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 717.24