## Folha 1
ICF060 | Ud |  | Fan-coil mural, sistema de dois tubos.
Fan-coil mural, sistema de dois tubos, potência frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,351 m³/h, caudal de ar nominal de 440 m³/h e potência sonora nominal de 54 dBA, com válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42fth400c |  | Ud |  | Fan-coil mural, sistema de dois tubos, potência frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,351 m³/h, caudal de ar nominal de 440 m³/h e potência sonora nominal de 54 dBA. | 1 | 473.85 | 473.85
mt42vsi010ab |  | Ud |  | Válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador; inclusive ligações e montagem. | 1 | 75 | 75
mt37sve010b |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.5 | 23.31 | 81.59
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.5 | 22.09 | 77.32
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 717.66 | 14.35
Custo de manutenção decenal: 204,96€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 732.01