## Folha 1
ICR120 | Ud |  | Recuperador de calor ar-ar. Instalação mural.
Recuperador de calor ar-ar, instalação mural, caudal de ar máximo 240 m³/h, pressão estática a caudal de ar máximo 180 Pa, pressão sonora a 1 m 48 dBA, eficiência de recuperação calorífica 87%, dimensões 885x595x631 mm, peso 41 kg, alimentação monofásica a 230 V, com certificação Passivhaus, permutador de fluxo cruzado, diâmetro interior das condutas 180 mm, ventiladores de alta eficiência, filtros de ar (tipo G4 na saída e tipo F7 na entrada), bypass com servomotor para alteração de modo de operação de recuperação a free-cooling e comando integrado com ecrã para a gestão do funcionamento do sistema em função do nível de humidade medido internamente. Instalação mural.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42vai201a |  | Ud |  | Recuperador de calor ar-ar, instalação mural, caudal de ar máximo 240 m³/h, pressão estática a caudal de ar máximo 180 Pa, pressão sonora a 1 m 48 dBA, eficiência de recuperação calorífica 87%, dimensões 885x595x631 mm, peso 41 kg, alimentação monofásica a 230 V, com certificação Passivhaus, permutador de fluxo cruzado, diâmetro interior das condutas 180 mm, ventiladores de alta eficiência, filtros de ar (tipo G4 na saída e tipo F7 na entrada), bypass com servomotor para alteração de modo de operação de recuperação a free-cooling e comando integrado com ecrã para a gestão do funcionamento do sistema em função do nível de humidade medido internamente. | 1 | 2837.25 | 2837.25
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 0.6 | 23.31 | 13.99
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.6 | 22.09 | 13.25
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 2864.49 | 57.29
Custo de manutenção decenal: 496,70€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2921.78