## Folha 1
ICY258 |  |  | Ud | Unidade exterior de ar condicionado de condensação a água, bomba de calor, para sistema VRV-W, aplicação geotérmica.
Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água (aplicação com energia geotérmica) para sistema VRV-WIII (Volume de Refrigerante Variável, condensado por água), bomba de calor, montagem em interior, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, modelo RWEYQ8PR "DAIKIN", potência frigorífica nominal 22,4 kW, potência calorífica nominal 25 kW.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai061a | Ud | Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água (aplicação com energia geotérmica) para sistema VRV-WIII (Volume de Refrigerante Variável, condensado por água), bomba de calor, montagem em interior, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, modelo RWEYQ8PR "DAIKIN", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 30°C), EER = 4,9, limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -10 até 45°C, potência calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 20°C), COP = 5,9, limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em aquecimento desde -10 até 45°C, possibilidade de ligação de até 13 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 130%, controlo através de microprocessador, compressor scroll hermeticamente vedado, com controlo Inverter, 1000x780x550 mm, peso 149 kg, comprimento total máximo da tubagem de arrefecimento 300 m, comprimento máximo entre unidade exterior e unidade interior mais distante 120 m (140 m equivalentes), diferença máxima de altura de instalação 50 m se a unidade exterior se encontra por cima das unidades interiores e 40 m se encontra-se por baixo, comprimento máximo entre o primeiro kit de ramificação (ligação Refnet) de tubagem de arrefecimento e unidade interior mais distante 40 m (o comprimento máximo desde a primeira ramificação pode ser de até 90 m, se a diferença entre o comprimento até à unidade interior mais perto e a mais distante é menor que 40 m), bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net), função de recuperação de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prova automática de funcionamento e ajuste de limitação de consumo de energia (função I-Demand). |  |  | 1 | 14453 | 14453
mt42dai612 | Ud | Filtro para a tubagem de entrada de água da unidade exterior de condensação por água, modelo BWU26A20 "DAIKIN". |  |  | 1 | 375 | 375
mo004 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.002 | 17.41 | 17.44
mo097 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.002 | 16.42 | 16.45
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 14861.89 | 297.24
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 15159.13 | 454.77
Custo de manutenção decenal: 5.464,87€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 15613.9