## Folha 1
ICY405 |  |  | Ud | Unidade interior de ar condicionado, de cassete, para sistema Basic VRV (CMS).
Unidade interior de ar condicionado para sistema CMS (Commercial Multi System), de cassete, Round Flow (de fluxo circular), para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FMCQ50A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 5 kW, potência calorífica nominal 5,6 kW, com conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC7F532F, painel decorativo para unidade de ar condicionado de cassete de fluxo circular, modelo BYCQ140C.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai320a | Ud | Unidade interior de ar condicionado para sistema CMS (Commercial Multi System), de cassete, Round Flow (de fluxo circular), para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FMCQ50A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C), consumo eléctrico nominal em arrefecimento 106 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 90 W, pressão sonora a velocidade baixa 28 dBA, caudal de ar a velocidade alta 930 m³/h, de 204x840x840 mm (de perfil baixo), peso 21 kg, com ventilador de duas velocidades, válvula de expansão electrónica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientação vertical automática (distribuição radial uniforme do ar em 360°), sinal de limpeza de filtro, filtro de ar de sucção e tomada de ar exterior. |  |  | 1 | 1332 | 1332
mt42dai171a | Ud | Painel decorativo para unidade de ar condicionado de cassete de fluxo circular, modelo BYCQ140C "DAIKIN", de cor branca e 50x950x950 mm. |  |  | 1 | 392 | 392
mt42dai515a | Ud | Conjunto de controlador remoto sem fios constituído por receptor e comando por infravermelhos, modelo BRC7F532F "DAIKIN", com função para/arranque, alteração do modo de funcionamento, ajuste do ponto de refêrencia, selecção da velocidade do ventilador, visualização de sinal no receptor, reset de filtro sujo no comando e alteração de orientação das lâminas. |  |  | 1 | 164 | 164
mo003 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.002 | 16.61 | 16.64
mo095 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.002 | 15.6 | 15.63
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 1920.27 | 38.41
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 1958.68 | 58.76
Custo de manutenção decenal: 564,88€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2017.44