## Folha 1
ICY430 |  |  | Ud | Unidade exterior de ar condicionado, bomba de calor, para sistema Basic VRV (CMS).
Unidade exterior de ar condicionado para sistema CMS (Commercial Multi System), bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, modelo CMSQ200A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 20 kW, potência calorífica nominal 22,4 kW.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42dai340a | Ud | Unidade exterior de ar condicionado para sistema CMS (Commercial Multi System), bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica 400V/50Hz, modelo CMSQ200A "DAIKIN", potência frigorífica nominal 20 kW (temperatura de bulbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -15 até 50°C, potência calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C), limite de funcionamento de temperatura de bulbo seco do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, possibilidade de ligação de até 4 unidades interiores com uma percentagem de capacidade mínima de 50% e máximo de 100%, controlo através de microprocessador, compressor scroll hermeticamente vedado, com controlo Inverter, 1680x635x765 mm, peso 159 kg, pressão sonora 57 dBA, pressão estática do ar 50 Pa, caudal de ar 95 m³/min, comprimento total máximo da tubagem de arrefecimento 200 m, comprimento máximo entre unidade exterior e unidade interior mais distante 165 m (190 m equivalentes), diferença máxima de altura de instalação 30 m, com a unidade exterior localizada por cima das unidades interiores ou ao mesmo nível, comprimento máximo entre o primeiro kit de ramificação (ligação Refnet) de tubagem de arrefecimento e unidade interior mais distante 40 m, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissão e controlo (bus D-III Net), tratamento anticorrosivo especial do permutador de calor, função de recuperação de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prova automática de funcionamento e ajuste de limitação de consumo de energia (função I-Demand). |  |  | 1 | 7265 | 7265
mo003 | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  |  | 1.002 | 16.61 | 16.64
mo095 | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  |  | 1.002 | 15.6 | 15.63
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 7297.27 | 145.95
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 7443.22 | 223.3
Custo de manutenção decenal: 2.683,28€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7666.52