## Folha 1
IGD100 | Ud |  | Bateria de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL).
Bateria para 20 garrafas (10 de serviço e 10 de reserva), de 35 kg de capacidade unitária de gases de petróleo liquefeitos (GPL), com mangueira de ligação, válvulas antirretorno, colector, inversor automático, limitador de pressão e válvula porta-manómetro. Inclusive acessórios de ligação e elementos de fixação. O preço não inclui as garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL).
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt43bbg030a |  | Ud |  | Lira de 420 mm de comprimento, para gases de petróleo liquefeitos (GPL). | 10 | 6.27 | 62.7
mt43bbg030c |  | Ud |  | Lira de 700 mm de comprimento, para gases de petróleo liquefeitos (GPL). | 10 | 7.91 | 79.1
mt43bbg040 |  | Ud |  | Válvula antirretorno de rosca métrica fêmea-macho de 20 mm de diâmetro e 150 mm de comprimento, com junta. | 20 | 2.36 | 47.2
mt43bbg010r |  | Ud |  | Colector metálico, para 20 garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) (10 de serviço e 10 de reserva), colocadas em filas desfasadas. | 1 | 266.79 | 266.79
mt43bbg020 |  | Ud |  | Inversor automático, de 10 kg/h de caudal nominal, 1,5 bar de pressão de saída em serviço e 0,8 bar de pressão de saída em reserva, para troca de garrafas sem interrupção do fornecimento de gás, segundo EN 13786. | 1 | 59.13 | 59.13
mt43bbg050 |  | Ud |  | Limitador de pressão, de 10 kg/h de caudal nominal e 1,75 bar de pressão de saída. | 1 | 25.59 | 25.59
mt43bbg080 |  | Ud |  | Válvula porta-manómetro de rosca cilíndrica GAS fêmea-macho de 1/4" de diâmetro, PN=25 bar, com tampão. | 1 | 17.73 | 17.73
mo010 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de gás. | 6.2 | 23.31 | 144.52
mo109 |  | h |  | Ajudante de instalador de gás. | 6.2 | 22.09 | 136.96
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 839.72 | 16.79
Custo de manutenção decenal: 77,09€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 856.51