## Folha 1
IOJ003 | Ud |  | Selagem de passagem de cabos, conjuntos de cabos e canalizações de cabos de pequenas ou médias dimensões, com massa intumescente.
Sistema de vedação de passagem de cabos com isolamento, de diâmetro exterior menor ou igual de 21 mm, em parede, de 100 mm de espessura, através de uma abertura de 100 mm de largura e 100 mm de altura, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 120, formado por material de enchimento de nódulos de lã de rocha, de 45 kg/m³ de densidade, recoberto por ambas as faces por uma camada de 25 mm de espessura de massa intumescente com propriedades ignífugas, cor cinzento antracite.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lra011a |  | kg |  | Nódulos de lã de rocha, de 45 kg/m³ de densidade, para enchimento de fendas e juntas. |  | 0.022 |  | 2.42 | 0.05
mt41phi040a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de massa intumescente com propriedades ignífugas, cor cinzento antracite, para vedação de juntas e aberturas. |  | 1.611 |  | 12.26 | 19.75
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. |  | 0.301 |  | 17.39 | 5.23
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 25.03 | 0.5
Custo de manutenção decenal: 2,81€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 25.53
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho