## Folha 1
IOJ004 | m |  | Vedação de junta perimetral entre laje e fachada cortina, com vedante projectável.
Sistema de vedação de junta perimetral entre laje e fachada cortina, com uma largura média de junta de 20 mm, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 90, formado por material de enchimento de painel rígido de lã mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 40 mm de espessura, resistência térmica 1,1 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), recoberto pela face superior por uma camada de 3 mm de espessura de vedante projectável com propriedades ignífugas, cor vermelho.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lra010b |  | m² |  | Painel rígido de lã mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 40 mm de espessura, resistência térmica 1,1 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C). |  | 0.02 |  | 12.14 | 0.24
mt41phi030a |  | l |  | Vedante projectável com propriedades ignífugas, cor vermelho, para vedação de passagens. |  | 0.15 |  | 24.12 | 3.62
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. |  | 0.12 |  | 17.39 | 2.09
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 5.95 | 0.12
Custo de manutenção decenal: 0,67€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 6.07
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho