## Folha 1
IOJ040 | Ud |  | Selagem de passagem de cabos de pequenas ou médias dimensões, com massa intumescente.
Vedação de passagem de cabos com isolamento, de diâmetro exterior menor ou igual de 21 mm, através de uma abertura de 100 cm², em parede de 15 cm de espessura, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 120, com nódulos de lã de rocha, de 45 kg/m³ de densidade como material de enchimento, recoberto por ambas as faces com uma camada de 25 mm de espessura de massa intumescente, cor cinzento antracite.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt16lra011a |  | kg |  | Nódulos de lã de rocha, de 45 kg/m³ de densidade, para enchimento de fendas e juntas. | 0.045 | 2.42 | 0.11
mt41phi040a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de massa intumescente, cor cinzento antracite, para vedação de juntas e aberturas. | 1.611 | 21.24 | 34.22
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. | 0.3 | 23.29 | 6.99
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 41.32 | 0.83
Custo de manutenção decenal: 4,64€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 42.15