## Folha 1
ISG015 | Ud |  | Ventilador para desenfumagem, imerso na zona de risco.
Ventilador helicoidal tubular com hélice de alumínio de pás inclináveis, motor para alimentação trifásica e virola curta, para trabalhar imerso a 400°C durante duas horas, segundo EN 12101-3.
Unitário | Ud | Descrição |  |  | Rend. | Preço unitário |  | Importância
mt42vsp360aa1a | Ud | Ventilador helicoidal tubular com hélice de alumínio de pás inclináveis, motor para alimentação trifásica a 230/400 V e 50 Hz de frequência, com protecção térmica, isolamento classe H, protecção IP 55, virola curta com tratamento anticorrosão por cataforesis, acabado com tinta poliéster e caixa de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potência absorvida 0,55 kW, caudal máximo 5400 m³/h, para trabalhar imerso a 400°C durante duas horas, segundo EN 12101-3. |  |  | 1 | 1146.54 |  | 1146.54
mt42vsp910g | Ud | Acessórios e elementos de fixação de ventilador helicoidal tubular. |  |  | 1 | 147.71 |  | 147.71
mo009 | h | Oficial de 1ª montador. |  |  | 4.005 | 16.61 |  | 66.52
mo075 | h | Ajudante de montador. |  |  | 4.005 | 15.62 |  | 62.56
| % | Meios auxiliares |  |  | 2 | 1423.33 |  | 28.47
| % | Custos indirectos |  |  | 3 | 1451.8 |  | 43.55
Custo de manutenção decenal: 1.420,58€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: |  | 1495.35
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade (1) |  |  | Obrigatoriedade (2) |  | Sistema (3)
EN 12101-3:2002 |  |  |  | 142004 |  |  | 142005 |  | 1
Sistemas para controlo de fumos e de calor - Parte 3: Especificações para os ventiladores extractores de fumos e de calor
EN 12101-3:2002/AC:2005 |  |  |  | 112006 |  |  | 112006
(1) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(2) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(3) Sistema de avaliação da conformidade