## Folha 1
IEI010 | Ud | Rede de distribuição interior em habitação de edifício multifamiliar.
Rede eléctrica de distribuição interior de uma habitação de edifício multifamiliar com electrificação elevada, com os seguintes compartimentos: hall, corredor, sala de jantar/estar, quarto duplo, 2 quartos simples, casa de banho, WC de serviço, cozinha, lavandaria, varanda, composta de: quadro de entrada; circuitos interiores com cabos protegidos por tubo rígido VD: C1, C2, C3, C4, C5, C12 do tipo C5; mecanismos gama básica (tecla ou tampa e aro: branco; embelezador: branco).
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35cgm040m |  |  | Ud | Caixa encastrável com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de protecção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de protecção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. Segundo EN 60670-1. | 1 | 27.98 | 27.98
mt35cgm021abbal |  |  | Ud | Interruptor geral automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 42.07 | 42.07
mt35cgm029ah |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 1 | 91.27 | 91.27
mt35cgm029ab |  |  | Ud | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 61008-1. | 2 | 93.73 | 187.46
mt35cgm021bbbab |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 12.43 | 12.43
mt35cgm021bbbad |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 3 | 12.66 | 37.98
mt35cgm021bbbaf |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 13.59 | 13.59
mt35cgm021bbbah |  |  | Ud | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. Segundo EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35tpt010ae |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 119.52 | 0.31 | 37.05
mt35tpt010be |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 20 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 149.4 | 0.48 | 71.71
mt35tpt010ce |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 25 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 8.3 | 0.74 | 6.14
mt35caj020a |  |  | Ud | Caixa de derivação para encastrar de 105x105 mm, com grau de protecção normal, dispositivos de ligação e tampa amovível. | 7 | 1.79 | 12.53
mt35caj020b |  |  | Ud | Caixa de derivação para encastrar de 105x165 mm, com grau de protecção normal, dispositivos de ligação e tampa amovível. | 3 | 2.29 | 6.87
mt35caj010a |  |  | Ud | Caixa universal, com ligação pelos 2 lados, para encastrar. | 39 | 0.17 | 6.63
mt35caj010b |  |  | Ud | Caixa universal, com ligação pelos 4 lados, para encastrar. | 17 | 0.21 | 3.57
mt35caj011 |  |  | Ud | Caixa de encastrar para tomada de 25 A (especial para tomada de corrente em cozinhas). | 1 | 2.01 | 2.01
mt35cep010ba |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC, para circuito C1, iluminação. Segundo NP 2356-3. | 432 | 0.08 | 34.56
mt35cep010cb |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC, para circuito C2, tomadas de corrente de utilização geral e frigorífico. Segundo NP 2356-3. | 360 | 0.12 | 43.2
mt35cep010dd |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 6 mm² de secção, com isolamento de PVC, para circuito C3, cozinha e forno. Segundo NP 2356-3. | 30 | 0.9 | 27
mt35cep010ec |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 4 mm² de secção, com isolamento de PVC, para circuito C4, máquina de lavar roupa, máquina de lavar loiça e termoacumulador eléctrico. Segundo NP 2356-3. | 54 | 0.62 | 33.48
mt35cep010fb |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC, para circuito C5, tomadas de corrente das casas de banho e de cozinha. Segundo NP 2356-3. | 63 | 0.12 | 7.56
mt35cep010ob |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de secção, com isolamento de PVC, para circuito C12, adicional do tipo C5, tomadas de corrente das casas de banho e de cozinha. Segundo NP 2356-3. | 63 | 0.12 | 7.56
mt33seg100a |  |  | Ud | Interruptor unipolar, gama básica, com tecla simples e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 7 | 5.84 | 40.88
mt33seg111a |  |  | Ud | Interruptor duplo, gama básica, com tecla dupla e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 2 | 8.98 | 17.96
mt33seg101a |  |  | Ud | Interruptor bipolar, gama básica, com tecla bipolar e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 10.59 | 10.59
mt33seg102a |  |  | Ud | Comutador, série básica, com tecla simples e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 12 | 6.22 | 74.64
mt33seg103a |  |  | Ud | Comutador inversor, gama básica, com tecla simples e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 11.44 | 11.44
mt33seg104a |  |  | Ud | Botão de pressão, gama básica, com tecla com símbolo de campainha e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 6.58 | 6.58
mt33seg105a |  |  | Ud | Besouro 230 V, gama básica, com tampa e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 20.71 | 20.71
mt33seg107a |  |  | Ud | Base de tomada de 16 A 2P+T, gama básica, com tampa e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 27 | 6.22 | 167.94
mt33seg127a |  |  | Ud | Base de tomada de 16 A 2P+T, gama básica, com tampa de cor branca. | 3 | 3.41 | 10.23
mt33seg117b |  |  | Ud | Aro horizontal de 3 elementos, gama básica, de cor branca. | 1 | 6.63 | 6.63
mt33seg110a |  |  | Ud | Base de tomada de 25 A 2P+T e 250 V para cozinha, gama básica, com tampa e aro de 1 elemento de cor branca e embelezador de cor branca. | 1 | 11.75 | 11.75
mt33seg504a |  |  | Ud | Base de tomada de 16 A 2P+T monobloco estanque, para instalação saliente (IP55), cor cinzento. | 2 | 9.68 | 19.36
mt35www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 4 | 1.48 | 5.92
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 19.496 | 25.32 | 493.64
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 19.496 | 23.99 | 467.71
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 2092.71 | 41.85
Custo de manutenção decenal: 74,71€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2134.56