## Folha 1
IOB030 | Ud | Boca de incêndio armada.
Boca de incêndio armada (BIA), de 25 mm (1") e de 680x480x215 mm, composta de: armário construído em aço de 1,2 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho RAL 3000 e porta semi-cega com janela de metacrilato de aço de 1,2 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho RAL 3000; carretel metálico giratório fixo, pintado em vermelho epóxi, com alimentação axial; mangueira semi-rígida de 20 m de comprimento; agulheta de três posições (fechada, chuveiro e jacto) construída em plástico ABS e válvula de fecho tipo esfera de 25 mm (1"), de latão, com manómetro 0-16 bar. Instalação em superfície. Inclusive, acessórios e elementos de fixação.
Unitário |  |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41bae010aaa |  |  | Ud | Boca de incêndio armada (BIA), de 25 mm (1") e de 680x480x215 mm, composta de: armário construído em aço de 1,2 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho RAL 3000 e porta semi-cega com janela de metacrilato de aço de 1,2 mm de espessura, acabamento com tinta epóxi cor vermelho RAL 3000; carretel metálico giratório fixo, pintado em vermelho epóxi, com alimentação axial; mangueira semi-rígida de 20 m de comprimento; agulheta de três posições (fechada, chuveiro e jacto) construída em plástico ABS e válvula de fecho tipo esfera de 25 mm (1"), de latão, com manómetro 0-16 bar; para instalar na superfície. Constante de descarga K de 42 (métrico). Inclusive acessórios e elementos de fixação. Segundo NP EN 671-1. |  | 1 |  | 366.84 | 366.84
mo008 |  |  | h | Oficial de 1ª canalizador. |  | 1.189 |  | 25.32 | 30.11
mo107 |  |  | h | Ajudante de canalizador. |  | 1.189 |  | 23.99 | 28.52
|  |  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 425.47 | 8.51
Custo de manutenção decenal: 911,36€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 433.98
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 671-1:2012 |  |  |  |  | 132013 |  | 172013 |  |  | 1
Instalações fixas de combate a incêndio — Sistemas armados com mangueiras — Par te 1: Bocas de incêndio armadas com mangueiras semi-rígidas
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho