## Folha 1
IOJ001 | Ud |  | Vedação da passagem de tubagem metálica, com vedante acrílico.
Sistema de vedação de passagem de tubo metálico, de 110 de diâmetro exterior, em parede, de 100 mm de espessura, com uma largura média de junta de 10,5 mm, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 120, formado por material de enchimento de nódulos de lã de rocha, de 45 kg/m³ de densidade, recoberto por ambas as faces por uma camada de 10 mm de espessura de vedante acrílico com propriedades ignífugas, cor branco.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lra011a |  | kg |  | Nódulos de lã de rocha, de 45 kg/m³ de densidade, para enchimento de fendas e juntas. |  | 0.021 |  | 2.42 | 0.05
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de vedante acrílico com propriedades ignífugas, cor branco, para vedação de juntas e aberturas lineares. |  | 0.308 |  | 12.16 | 3.75
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. |  | 0.189 |  | 17.39 | 3.29
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 7.09 | 0.14
Custo de manutenção decenal: 0,80€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 7.23
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada e início do período de coexistência
(b) Data final do período de coexistência / entrada em vigor da marcação CE
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho