## Folha 1
IOT030 | Ud | Sprinkler standard.
Sprinkler automático vertical, resposta normal com ampola fusível de vidro frágil de 5 mm de diâmetro e dissolução alcoólica de cor vermelho, ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diâmetro de rosca, constante de descarga K de 80 (métrico), pressão de trabalho 12 bar, acabamento lacado cor bronze. Inclusive acessórios e peças especiais para ligação à rede de distribuição de água.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41roc010aa |  | Ud | Sprinkler automático vertical, resposta normal com ampola fusível de vidro frágil de 5 mm de diâmetro e dissolução alcoólica de cor vermelho, ruptura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de diâmetro de rosca, constante de descarga K de 80 (métrico), pressão de trabalho 12 bar, acabamento lacado cor bronze, segundo EN 12259-1. |  | 1 |  | 5.58 | 5.58
mt41roc500 |  | Ud | Acessórios e peças especiais para ligação de sprinkler a rede de distribuição de água. |  | 1 |  | 2.71 | 2.71
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. |  | 0.268 |  | 25.32 | 6.79
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. |  | 0.268 |  | 23.99 | 6.43
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 21.51 | 0.43
Custo de manutenção decenal: 9,00€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 21.94
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12259-1:1999 + A1:2001 |  |  |  | 142002 |  | 192005 |  |  | 1
Sistemas fixos de combate a incêndios — Componentes para sistemas sprinkler e de pulverização de água — Par te 1: Sprinklers
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 |  |  |  | 132005 |  | 132006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 |  |  |  | 1112010 |  | 1112010
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho