## Folha 1
ISA020 | Ud | Sistema de elevação para edifícios.
Sistema de elevação de águas saponáceas e fecais, segundo EN 12050-1, com funções de regulação, controlo, supervisão e aviso, regulação automática por nível, alarme acústico, apto para temperatura máxima até 40°C (para pouco tempo 60°C), formado por depósito de polietileno de 90 l e 770x630x550 mm, impermeável ao gás e à água, duas entradas DN 40 mm e uma DN 100 mm de livre localização, ligação na parte superior para uma tubagem de ventilação DN 70, ligação em impulsão de 80 mm, anéis-retén para a vedação do eixo, bomba submergível com carcaça de aço inoxidável, tamanho máximo de passagem de sólidos 45 mm, rotor em curto-circuito refrigerado por superfície, com protecção de sobrecarga incorporada, com uma potência nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominais, alimentação monofásica (230V/50Hz), protecção IP67, isolamento classe H, contactos livres de tensão para indicação de funcionamento e avaria. Instalação em superfície. Inclusive acessórios, uniões e peças especiais para a instalação da electrobomba.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt37bcw520a |  | Ud | Sistema de elevação de águas saponáceas e fecais, segundo EN 12050-1, com funções de regulação, controlo, supervisão e aviso, regulação automática por nível, alarme acústico, apto para temperatura máxima até 40°C (para pouco tempo 60°C), formado por depósito de polietileno de 90 l e 770x630x550 mm, impermeável ao gás e à água, duas entradas DN 40 mm e uma DN 100 mm de livre localização, ligação na parte superior para uma tubagem de ventilação DN 70, ligação em impulsão de 80 mm, anéis-retén para a vedação do eixo, bomba submergível com carcaça de aço inoxidável, tamanho máximo de passagem de sólidos 45 mm, rotor em curto-circuito refrigerado por superfície, com protecção de sobrecarga incorporada, com uma potência nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominais, alimentação monofásica (230V/50Hz), protecção IP67, isolamento classe H, contactos livres de tensão para indicação de funcionamento e avaria; para instalar na superfície. |  | 1 |  | 2418.21 | 2418.21
mt37bcw900g |  | Ud | Válvula de retenção, de ferro fundido cinzento, de DN 80 mm. |  | 1 |  | 301.67 | 301.67
mt37bcw901g |  | Ud | Válvula de corte, de ferro fundido cinzento, de DN 80 mm. |  | 1 |  | 222.13 | 222.13
mt36bom050e |  | m | Conduta de impulsão de águas residuais realizada com tubo de PVC para pressão de 6 atm, de 75 mm de diâmetro, com extremo abocardado, segundo NP EN 1452. |  | 2 |  | 4.87 | 9.74
mt36bom051e |  | Ud | Repercussão, por m de tubagem, de acessórios, uniões e peças especiais para tubo de PVC para pressão de 6 atm, de 75 mm de diâmetro. |  | 2 |  | 1.46 | 2.92
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. |  | 0.543 |  | 25.32 | 13.75
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 2968.42 | 59.37
Custo de manutenção decenal: 4.238,91€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 3027.79
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12050-1:2001 |  |  |  | 1112000 |  | 1112000 |  |  | 3
Estações elevatórias de águas residuais para edifícios e terrenos — Princípios constr utivos e de ensaio — Parte 1: Estações elevatórias para águas residuais contendo matérias fecais
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho