## Folha 1
IBP002 | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado, com recuperação de calor, para gás R-32.
Unidade exterior de ar condicionado SHRM Advance, sistema VRF com recuperação de calor, para gás R-32, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo MMY-SUG0801MT8P-E "TOSHIBA", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 24°C), EER 4,37, SEER 8,9, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 5,13 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -15 até 50°C, potência calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 4,52, SCOP 4,44, consumo eléctrico nominal em aquecimento 4,96 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo húmido do ar exterior em aquecimento desde -25 até 15,5°C, de 1690x990x780 mm, 232 kg, pressão sonora em arrefecimento 53 dBA, pressão sonora em aquecimento 56 dBA, potência sonora em arrefecimento 74 dBA, potência sonora em aquecimento 77 dBA, caudal de ar 9900 m³/h, compressores tipo Twin Rotary, com tecnologia Inverter, com capacidade de ligação até 23 unidades interiores. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de pavimento, a canalização nem a cablagem eléctrica de alimentação.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb050a |  | Ud |  | Unidade exterior de ar condicionado SHRM Advance, sistema VRF com recuperação de calor, para gás R-32, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo MMY-SUG0801MT8P-E "TOSHIBA", potência frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 24°C), EER 4,37, SEER 8,9, consumo eléctrico nominal em arrefecimento 5,13 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo seco do ar exterior em arrefecimento desde -15 até 50°C, potência calorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bolbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bolbo húmido do ar exterior 6°C), COP 4,52, SCOP 4,44, consumo eléctrico nominal em aquecimento 4,96 kW, limite de funcionamento de temperatura de bolbo húmido do ar exterior em aquecimento desde -25 até 15,5°C, de 1690x990x780 mm, 232 kg, pressão sonora em arrefecimento 53 dBA, pressão sonora em aquecimento 56 dBA, potência sonora em arrefecimento 74 dBA, potência sonora em aquecimento 77 dBA, caudal de ar 9900 m³/h, compressores tipo Twin Rotary, com tecnologia Inverter, com capacidade de ligação até 23 unidades interiores. | 1 | 13582 | 13582
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 6.016 | 23.31 | 140.23
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 6.016 | 22.09 | 132.89
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 13855.1 | 277.1
Custo de manutenção decenal: 4.946,28€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 14132.2