## Folha 1
IEQ020 | Ud | Bateria de condensadores.
Bateria automática de condensadores, para 14 kVAr de potência reactiva, de 3 escalões com uma relação de potência entre condensadores de 1:2:4, para alimentação trifásica a 400 V de tensão e 50 Hz de frequência, composta por armário metálico com grau de protecção IP21, de 290x170x464 mm; condensadores; regulador de energia reactiva com ecrã de cristal liquido; contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga rápida; e fusíveis de alto poder de corte. Inclusive acessórios necessários para a sua correcta instalação.
Unitário |  |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt35pci100c1c1 |  |  | Ud | Bateria automática de condensadores, para 14 kVAr de potência reactiva, de 3 escalões com uma relação de potência entre condensadores de 1:2:4, para alimentação trifásica a 400 V de tensão e 50 Hz de frequência, composta por armário metálico com grau de protecção IP21, de 290x170x464 mm; condensadores; regulador de energia reactiva com ecrã de cristal liquido; contactores com bloco de pré-inserção e resistência de descarga rápida; e fusíveis de alto poder de corte. | 1 | 1418.19 | 1418.19
mo003 |  |  | h | Oficial de 1ª electricista. | 1 | 23.31 | 23.31
mo102 |  |  | h | Ajudante de electricista. | 1 | 22.09 | 22.09
|  |  | % | Custos directos complementares | 2 | 1463.59 | 29.27
Custo de manutenção decenal: 179,14€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 1492.86