## Folha 1
IOF010 | m² | Faixa corta-fogo de painéis de lã de rocha, para edifício de uso industrial.
Faixa corta-fogo horizontal, de 1 m de largura, com uma resistência ao fogo EI 60, para edifício de uso industrial, fixada mecanicamente à parede meeira com substrutura suporte, composta por dois painéis rígidos de lã de rocha, revestidos numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 30 mm de espessura, resistência térmica 0,73 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,041 W/(m°C), densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, cada um, unidos entre si e fixados à substrutura suporte, com parafusos de união, de 50 mm de comprimento. Inclusive elementos de fixação e tiras de lã de rocha fixadas mecanicamente para a vedação perimetral.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt07ali024f |  | kg | Aço NP EN 10219-1 S275J0H, em perfis ocos enformados a frio, peças simples, para aplicações estruturais, das séries redondo, quadrado ou rectangular, acabamento com primário antioxidante. Trabalhado e montado em oficina, para colocar com ligações aparafusadas em obra. |  | 15 |  | 1.75 | 26.25
mt29pme030a |  | m | Perfil omega de aço galvanizado, de 85 mm de largura. |  | 3 |  | 1.99 | 5.97
mt29pme040a |  | Ud | Parafuso de aço galvanizado. |  | 30 |  | 0.32 | 9.6
mt16lrw080tb |  | m² | Painel rígido de lã de rocha, segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 30 mm de espessura, resistência térmica 0,73 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,041 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, para protecção contra incêndios de elementos construtivos. |  | 2.3 |  | 40.73 | 93.68
mt16lrw082ya |  | Ud | Parafuso de união de arame de aço galvanizado em forma de hélice, de 50 mm de comprimento, para painéis de lã de rocha. |  | 6.7 |  | 2.46 | 16.48
mo011 |  | h | Oficial de 1ª montador. |  | 0.35 |  | 23.31 | 8.16
mo080 |  | h | Ajudante de montador. |  | 0.35 |  | 22.13 | 7.75
mo054 |  | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.25 |  | 23.31 | 5.83
mo101 |  | h | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.25 |  | 22.13 | 5.53
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 179.25 | 3.59
Custo de manutenção decenal: 9,14€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 182.84
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 10219-1:2006 |  |  |  | 122007 |  | 122008 |  |  | 2+
Perfis ocos soldados e enf ormados a frio de aços de construção não ligados e de grão fino — Parte 1: Condições técnicas de fornecimento
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho