## Folha 1
IOF045 | m² | Faixa corta-fogo de painéis de lã de rocha, no encontro entre a laje e a fachada cortina. Sistema "ROCKWOOL".
Faixa corta-fogo em encontro entre laje e fachada cortina, com uma resistência ao fogo EI 60, sistema Conlit MC 60-90 "ROCKWOOL", composta por um painel rígido de lã de rocha Conlit Alu, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 90 mm de espessura, resistência térmica 2,19 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, fixado à laje e à fachada cortina, com esquadras de aço galvanizado, Conlit MC, de 3 mm de espessura, esquadras de aço galvanizado, Conlit MC Inferior, de 3 mm de espessura, chapas de aço galvanizado, Espada Conlit MC, de 1 mm de espessura e parafusos de união, Conlit ACR 85, de 85 mm de comprimento. Inclusive elementos de fixação, rebites, adesivo à base de silicatos, de presa lenta, Cola Conlit "ROCKWOOL", para a colagem de peças de lã de rocha tipo Conlit e parafusos.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lrw086h |  | Ud | Esquadra de aço galvanizado, Conlit MC "ROCKWOOL", de 3 mm de espessura, inclusive ancoragens mecânicas de expansão de aço galvanizado. |  | 1.66 |  | 13.75 | 22.83
mt16lrw088h |  | Ud | Esquadra de aço galvanizado, Conlit MC Inferior "ROCKWOOL", de 3 mm de espessura, inclusive ancoragens mecânicas de expansão de aço galvanizado. |  | 1.66 |  | 22.31 | 37.03
mt16lrw087h |  | Ud | Chapa de aço galvanizado, Espada Conlit MC "ROCKWOOL", de 1 mm de espessura, com furos, inclusive rebites para fixação. |  | 2.5 |  | 4.97 | 12.43
mt16lrw080xf |  | m² | Painel rígido de lã de rocha Conlit Alu "ROCKWOOL", segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com uma lâmina de alumínio reforçado, de 90 mm de espessura, resistência térmica 2,19 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 180 kg/m³, calor específico 0,84 J/kgK e factor de resistência à difusão do vapor de água 1,3, para protecção contra incêndios de elementos construtivos. |  | 1.2 |  | 121.76 | 146.11
mt16lrw082Ud |  | Ud | Parafuso de união de arame de aço galvanizado em forma de hélice, Conlit ACR 85 "ROCKWOOL", de 85 mm de comprimento, para painéis de lã de rocha. |  | 1.66 |  | 8.11 | 13.46
mt16lrw081d |  | kg | Adesivo à base de silicatos, de presa lenta, Cola Conlit "ROCKWOOL", para a colagem de peças de lã de rocha tipo Conlit em instalações submetidas a altas temperaturas ou elementos de protecção passiva contra incêndios. |  | 0.2 |  | 15.47 | 3.09
mo054 |  | h | Oficial de 1ª montador de isolamentos. |  | 0.25 |  | 23.31 | 5.83
mo101 |  | h | Ajudante de montador de isolamentos. |  | 0.25 |  | 22.13 | 5.53
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 246.31 | 4.93
Custo de manutenção decenal: 5,02€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 251.24
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho