## Folha 1
IOU021 | m |  | Vedação de junta perimetral entre laje e fachada cortina, com vedante projectável. Sistema "HILTI".
Vedação de junta perimetral entre laje e fachada cortina, com uma largura média de junta de 20 mm, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 90, com painel rígido de lã mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 40 mm de espessura, resistência térmica 1,1 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C) como material de enchimento, recoberto pela face superior com uma camada de 3 mm de espessura de vedante projectável com propriedades ignífugas, modelo CFS-SP WB "HILTI", cor vermelho.
Unitário |  | Ud |  | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt16lra010b |  | m² |  | Painel rígido de lã mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 40 mm de espessura, resistência térmica 1,1 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C), Euroclasse A1 de reacção ao fogo segundo NP EN 13501-1, capacidade de absorção de água a curto prazo <=1 kg/m² e factor de resistência à difusão do vapor de água 1. |  | 0.02 |  | 13.59 | 0.27
mt41phi030g |  | l |  | Vedante projectável com propriedades ignífugas, modelo CFS-SP WB "HILTI", cor vermelho, para vedação de passagens. |  | 0.15 |  | 33.85 | 5.08
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. |  | 0.12 |  | 21.45 | 2.57
|  | % |  | Custos directos complementares |  | 2 |  | 7.92 | 0.16
Custo de manutenção decenal: 0,89€ nos primeiros 10 anos. | [7 empty] | Total: | 8.08
Referência e título da norma |  |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  |  | 1/3/4
Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios — Produtos manufaturados de lã mineral (MW) — Especificação
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho