## Folha 1
ICF045 | Ud | Fan-coil vertical de piso, sistema de quatro tubos.
Fan-coil vertical com envolvente, sistema de quatro tubos, potência frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 70°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,358 m³/h, caudal de ar nominal de 220 m³/h, pressão de ar nominal de 27 Pa e potência sonora nominal de 46 dBA, com válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador, para a bateria de frio, e válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador, para a bateria de calor. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42ftc500agI |  | Ud | Fan-coil vertical com envolvente, sistema de quatro tubos, potência frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 70°C), de 3 velocidades, caudal de água nominal de 0,358 m³/h, caudal de ar nominal de 220 m³/h, pressão de ar nominal de 27 Pa e potência sonora nominal de 46 dBA. | 1 | 386.33 | 386.33
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de três vias com bypass (4 vias), com accionador; inclusive ligações e montagem. | 2 | 100 | 200
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 4 | 4.95 | 19.8
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.699 | 23.31 | 86.22
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.699 | 22.09 | 81.71
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 774.06 | 15.48
Custo de manutenção decenal: 221,07€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 789.54