## Folha 1
IOT020 | Ud | Detector de fluxo.
Detector de fluxo tipo paleta com atraso até 90 segundos e dois contactos NA/NC, de 3" DN 80 mm de diâmetro, para uma pressão máxima de funcionamento de 31 bar. Inclusive tubo protector e cabos eléctricos.
Unitário |  | Ud | Descrição |  | Rend. |  | Preço unitário | Importância
mt41dfr010f |  | Ud | Detector de fluxo tipo paleta com atraso até 90 segundos e dois contactos NA/NC, de 3" DN 80 mm de diâmetro, para uma pressão máxima de funcionamento de 31 bar, segundo EN 12259-5. |  | 1 |  | 160.16 | 160.16
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. |  | 5 |  | 1.78 | 8.9
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. |  | 10 |  | 0.08 | 0.8
mo008 |  | h | Oficial de 1ª canalizador. |  | 0.537 |  | 23.31 | 12.52
mo107 |  | h | Ajudante de canalizador. |  | 0.537 |  | 22.09 | 11.86
mo003 |  | h | Oficial de 1ª electricista. |  | 0.268 |  | 23.31 | 6.25
mo102 |  | h | Ajudante de electricista. |  | 0.268 |  | 22.09 | 5.92
|  | % | Custos directos complementares |  | 2 |  | 206.41 | 4.13
Custo de manutenção decenal: 98,95€ nos primeiros 10 anos. | [6 empty] | Total: | 210.54
Referência e título da norma |  |  |  | Aplicabilidade(a) |  | Obrigatoriedade(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12259-5:2002 |  |  |  | 172003 |  | 192005 |  |  | 1
Sistemas fixos de combate a incêndios — Componentes para sistemas sprinkler e de pulverização de água — Par te 5: Detetores de débito hidráulico
(a) Data de entrada em aplicação da norma harmonizada
(b) Data final do período de coexistência
(c) Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho